Spis treści

I.	OPIS TECHNICZNY	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot opracowania	3

3.	Zakres opracowania	3

4.	Stan istniejący	3

5.	Oświetlenie	3

6.	Linia oświetleniowa	3

7.	Ochrona przeciwporażeniowa.	3

8.	Ochrona odgromowa	3

9.	Uwagi końcowe	4

II.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	5

III.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	6

IV.	OBLICZENIA TECHNICZNE	7

V.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	9

VI.	UPRWANIENIA BUDOWLANE	10

VII.	RYSUNKI	13

1.	Schemat zasilania	13

2.	Plan zagospodarowania	14

3.	Karty katalogowe	15

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

- Obowiązujące normy i przepisy

- Wizja lokalna

- Mapa w skali 1:500

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia trybun boiska i placu zabaw w m. Miłki.

## Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania ujęte są:

  - budowa linii oświetleniowej

  - budowa opraw oświetleniowych

## Stan istniejący

Trybuny boiska oraz plac zabaw nie posiadają obecnie oświetlenia.

## Zasilanie oświetlenia

Szafkę ZN-1 zasilić z istniejącej instalacji budynku gospodarczego. Na ścianie budynku obok istniejącego zabezpieczenia budynku zamontować puszkę rozgałęźną o IP65. Połączenie do szafki ZN-1 wykonać kablem YKY 4x6mm2 dł. 22m w rurze osłonowej RL32 po ścianie budynku.

## Oświetlenie

Projektuje się 4 słupy oświetleniowe CS60-80/3 wysokości 8m. Na słupach projektuje się oprawy typu ES-SYSTEM BOY1.70 HIT70W. Natężenie oświetlenia na trybunach boiska zakłada się 12lux, na placu zabaw zakłada się na poziomie 18lux.

## Linia oświetleniowa

Linię oświetleniową wykonać kablem YKY 4x6mm2 ułożonym w ziemi na głębokości 60cm, rozmieszczenie opraw oraz ułożenie kabli wykonać zgodnie z rys. 2.

Linię oświetleniową wyprowadzić z projektowanego złącza ZN-1 zlokalizowanego na ścianie budynku gospodarczego. Do ostatniego słupa wykonać uziemienie, wartość uziemienia Ru<10Ω.

## Ochrona przeciwporażeniowa.

- dla lini oświetleniowych zapewniona przez szybkie wyłączenie w proj. szafce oświetleniowej ZN-1,

## Ochrona odgromowa

- ist. ograniczniki w lini zasilającej

## Uwagi

- Układ zasilania:  TN-C;

- Na postawie art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipiec 1994 z późniejszymi zmianami, prace należy zgłosić właściwemu urzędowi.

- Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać badania odbiorcze

- Do montażu należy stosować materiały i urządzenia posiadające certyfikat

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót

  - montaż linii oświetleniowej

  - montaż opraw oświetlenia

2. Wykaz istniejących obiektów

  - Istniejąca linia napowietrzna

3. Przewidywane zagrożenia i ich zapobieganie

  - prace na istniejących słupach wykonać po wyłączeniu linii lub w technologii ppn przez uprawnione osoby na pisemne polecenie

  - prace na wysokości należy wykonać przy pomocy podnośnika samojezdnego lub specjalnej drabiny przez osobę posiadającą uprawnienia do pracy na wysokości oraz aktualne badania lekarskie.

4. Instruktaż BHP pracowników

  - kierownik robót przed przystąpieniem do prac powinien zapoznać się z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - prace pomiarowe winny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP na prace pomiarowo-kontrolne

  - prace pomiarowo-kontrolne należy wykonać w zespole dwuosobowym, osoba asystująca musi posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym prądem elektryczne

  - brygadzista i pracownicy wchodzący w skład brygady codziennie przed przystąpieniem do prac powinni przejść szkolenie z obowiązujących instrukcji i przepisów BHP oraz występujących zagrożeń w zakresie wykonywanych robót i potwierdzić ich znajomość na piśmie

  - operatorzy sprzętu mechanicznego powinni dodatkowo posiadać aktualne upoważnienia do obsługi odpowiedniego sprzętu

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 pkt.1 prawa budowlanego oświadczamy, że projekt budowy oświetlenia trybun boiska oraz placu zabaw w m. Miłki został wykonany z:

- Wymaganiami prawa budowlanego

- Przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Prąd obliczeniowy. Dobór przewodów linii niskiego napięcia

Ilość opraw –5 szt. 70W

Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla zwarć jednofazowych i spodziewanego prądu zwarcia trójfazowego.

Dla zwarcia dla słupa nr 4 przy zabezpieczeniu w szafce ośw. ZN-1 B16A

(współczynnik k oraz prąd wyłączenia wkładek w/g karty katalogowej ETI Polam Pułtusk)

Sprawdzanie spadku napięcia na linii.

Spadek napięcia na końcu linii

Spadek napięcia obliczany na podstawie N-SEP-E-002

Spadek napięcia dopuszczalny.

# ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| MATERIAŁ | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Słup oświetleniowy CS60-80/3 | szt. | 4 |
| ES-SYSTEM PD2 250W (ze źródłami) | szt. | 4 |
| Rura AROT 75 | m | 118 |
| Rura SV 50 3m | szt. | 1 |
| Fundament | szt. | 4 |
| Kabel YKY 3x6 | mb. | 136 |
| Złącza IZK-2-01a | szt | 4 |
| Przewód YDY 3x2,5 | m | 40 |
| Wkładka bezpiecznika WTZ 6A | szt | 4 |
| Złącze kablowe ZK-1 | kpl | 1 |
| S301 B16A | szt | 1 |
| FR 101 100A | szt | 1 |
| Przekaźnik czasowy F&F PCA-512 | szt | 1 |
| obudowa natynkowa S6 | szt | 1 |

# UPRWANIENIA BUDOWLANE

# RYSUNKI

## Schemat zasilania

## Plan zagospodarowania

## Karty katalogowe